# Терморезисторы (РТС)

Используются для контроля предельной температуры и защиты от перегрева.

Основными достоинствами термисторов является их высокая чувствительность, малые размеры и вес, позволяющие создавать датчики с малым временем отклика. Невысокая стоимость так же является их достоинством, позволяя встраивать датчики температуры в различные приборы.

Благодаря их миниатюрной конструкции, они идеально подходят для установки в медных обмотках низковольтных электродвигателей.

# Принцип действия

Терморезистор (РТС)- это керамическое сопротивление, которое обладает высокой проводимостью при низкой температуре, и наоборот низкой проводимостью при высокой температуре.

# Конструкция

| TNAT [°C] | Цветовой код |  | TNAT [°C] | Цветовой код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60°C | белый / серый |  | 140°C | белый / синий |
| 70°C | белый / коричневый |  | 145°C | белый / черный |
| 80°C | белый / белый |  | 150°C | черный / черный |
| 90°C | зеленый / зеленый |  | 155°C | синий / черный |
| 100°C | красный / красный |  | 160°C | синий / красный |
| 110°C | коричневый / коричневый |  | 170°C | белый / зеленый |
| 120°C | серый / серый |  | 180°C | белый / красный |
| 130°C | синий / синий |  | 190°C | черный / серый |

Ассортимент включает в себя простые, базового исполнения, с кабельным выводом и изоляцией из термоусадочной трубки, керамической оболочке или металлической гильзе. Одиночные, двойные или тройные терморезисторы  РТС, доступны с номинальной температурой срабатывания от +60°C до +190°C, разпознается по цвету одинарных проводов.

Внутренние провода, которыми связаны двойные или тройные позисторы,  кодированны желтым цветом.  Изолированная таблетка датчика имеет максимальный внешний диаметр 3 мм. Термическое время срабатывания менее 5 с

# Технические данные  терморезисторов изолированных термоусадочной трубкой (PTC-SH)

| Рабочая температура | -25°C ... TNAT +23 K |
| --- | --- |
| Пределы допуска | ±5 K (±7 K для NAT ≥ 170°C) |
| Сопротивление в холодном состоянии R 25 | одиночный PTC 100 Ω |
|  | двойной PTC 300 Ω |
| Макс. рабочее напряжение | 30 B (TA = 0 ... 40°C) |
| Макс. измерительное напряжение | 7,5 B (TA -25 K ... TNAT + 15 K) |
| Размер таблетки | стандартная таблетка ø < 4 мм // мини-таблетка ø < 3 мм |
| Изоляция таблетки | T< 160°C = Kynar-термоусадочная трубка |
|  | T ≥ 160°C = ПТФЭ-термоусадочная трубка |
| Номинальная температура регирования | 60°C ... 210°C |
| Питающие провода | одиночные провода |
| Изоляция | ПТФЭ |
| Стандартная длина кабеля | одиночный PTC 500 мм / 2000 мм |
|  | двойной PTC 500 мм / 180 мм / 180 мм / 500 мм // 2000 мм / 300 мм / 300 мм / 2000 мм |
| Поперечное сечение | ≥AWG 30 |
| Цветовой код | внешнее подключение в соотв. с DIN 44081 |
|  | внутреннее подключение y двойных PTC = желтое |
| Сопротивление изоляции R(iso) | 500 B |
| Электрическая прочность | 2,5 кВ / AЦ 50 Гц / 1 мин. |
| Возможные исполнения | изолирован одной или двумя термоусадочными трубками // в металической гильзе // в керамической оболочке // с ввинчивающимся корпусом // в корпусе из пластика или стеклотекстолита |

Биметаллическиe выключатели (BIS)

Биметаллические выключатели используются в электротехнической промышленности для автоматического контроля температуры. Они ограничивают температуру устройств или частей у которыx, после охлаждения, должно происходить обратное переключение.

В отличие от PTC, при использовании биметаллических выключателей расцепитель не нужен. Они ограничивают температуру устройств или частей, у которых после охлаждения должно происходить автоматическое обратное включение. Основным преимуществом датчиков является простота и надежность конструкции, возможность работы без электрического тока, низкая стоимость.

Из за хорошей прочности давления, биметаллические выключатели могут быть установлены на или в обмотке электрических приборов.

Типы серии S01/02 и S06/08 невосприимчивы к току и изолированы. Изоляция выключателя происходит покрытием термоусадочной трубки, Майлар- (≤130 °С) или Номекс колпачком (≥ 135°C). Вследствие этого выключатели имеют прочность высокого напряжения до 2 кВ при AЦ 50 Гц и 1 мин., а также защитный класс I VDE. Они особенно хорошо подходят для установки в обмотках электродвигателей, трансформаторов и катушек.

- точки переключения между +60°C ... +200°C

- толерантность переключения: ΔT = ±5 K ... ±2,5 K

- ток переключениея до 25 А

- незначительное переходное сопротивление

- высокая чувствительность срабатывания

- чувствительные и не чувствительные к току типы

- ударопрочный до 100 м/с² (10-60 Гц)

- все переключатели доступны в двойной или тройной схеме переключения

- подходит для (вакуум) пропитки в обмотках

- отличная долговременная стабильность

Биметаллические выключатели обоих серии доступны в двух различных исполнениях (тип 01/02 с 6,3 А и тип 06/08, с 25 А). Каждый выключатель доступен как открывающийся (01/06) или закрывающийся (02/08),  в исполнениях с одним, двумя или тремя выключателями. Подводящий провод выключателя состоит обычно из пластика, концы с без изоляции - 5 мм. В зависимости от максимального тока переключения биметаллические выключатели доступны в 0,25 мм² или 0,75 мм². Помимо стандартной длины кабеля в 300 мм, по желанию доступны и другие, а также материалы из тефлона в качестве изоляционного материала.